## Sheet1
采样地点：高平中专 报告日期：2023.3.20
检验项目 | 标准值 | 检测值
色度 | ≤15度 | ＜5
浑浊度 | ≤1NTU | ＜0.5
臭和味 | 无异臭、异味 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无
硝酸盐（以N计） | ≤10mg/L 地下水源限制时为≤20mg/L | 3.2
氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02
砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001
汞 | ≤0.001mg/L | 0.0003
耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3mg/L | 1.1
镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005
铬（六价） | ≤0.05mg/L | ＜0.004
铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.0025
菌落总数 | ≤100CFU/mL | 5
总大肠菌群 | 不得检出MPN/100mL | 未检出
耐热大肠菌群 | 不得检出MPN/100mL | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不得检出MPN/100mL | 未检出