## Sheet1
采样地点：迎宾小区 报告日期：2025.6.27
检验项目 | 标准值 | 检验值
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | 未检出
菌落总数 | ≤100 | 27
砷 | ≤0.01 | <0.001
镉 | ≤0.005 | <0.0005
铬（六价） | ≤0.05 | <0.004
铅 | ≤0.01 | <0.0025
汞 | ≤0.001 | <0.0001
硝酸盐（以N计） | ≤10 | 1.01
色度 | ≤15 | <5
浑浊度 | ≤1 | <0.5
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无
高锰酸盐指数 | ≤3 | 1.42
氨（以N计） | ≤0.5 | <0.02