| 水 质 信 息 检测单位：高平市清泉水质检测有限公司 临汾市欣润洁水质检测有限公司 检测日期：2023.06 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.5 | 0.28 | 0.32 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 0.47 | 1.46 | 1.56 |
| 游离氯 (mg/L) | 出厂水：≥0.3≤2 管网水：≥0.05 | 0.41 | 0.20 | 0.20 |
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 1 | 未检出 | 3 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL;CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出(MPN/100mL) | 0 (CFU/100mL) | 0 (CFU/100mL) |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

第1页   共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| pH | 6.5—8.5 | 7.55 | 8.21 | 8.21 |
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 676 | 420 | 415 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.300 | ＜0.300 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.100 | ＜0.100 |
| 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | ＜0.200 | ＜0.200 |
| 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | ＜0.050 | ＜0.050 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 450 | 416 | 253 | 251 |

第2页    共4页

第3页    共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | 0.0016 | 0.0016 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 52.0 | 23.2 | 22.9 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 6.84 | 3.84 | 3.76 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0205 | 0.0133 | 0.0079 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 134 | 102 | 101 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 | ＜0.010 | ＜0.010 |

第4页    共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.17 | 0.12 | 0.088 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.17 | 0.056 | 0.037 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.056 | 0.033 | 0.020 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0114 | 0.0101 | 0.0062 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00765 | 0.0072 | 0.0051 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00152 | 0.0012 | ＜0.0010 |
| 三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.623 | 0.47 | 0.29 |
| 注： 三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。 |  |  |  |  |

第1页    共4页

| 管网水抽检水质信息 检测单位：高平市清泉水质检测有限公司 检测日期：2023.06 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网水取水点（百迪能源） |  |  | 管网水取水点（党校） |  |  |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 色度（度） | 15 | ＜5 | 色度（度） | 15 | ＜5 |
| 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.5 | 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.5 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 0.90 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 0.96 |
| 游离氯 (mg/L) | ≥0.05 | 0.05 | 游离氯 (mg/L) | ≥0.05 | 0.05 |
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 3 | 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |

第2页    共4页

| 管网水取水点（百迪能源） |  |  | 管网水取水点（党校） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| pH | 6.5—8.5 | 8.08 | pH | 6.5—8.5 | 8.11 |
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.16 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.02 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 429 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 428 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 |
| 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 96.3 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 95.9 |

第3页    共4页

| 管网水取水点（百迪能源） |  |  | 管网水取水点（党校） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.008 | 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.008 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 21.7 | 氯化物（mg/L） | 250 | 21.9 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.31 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.33 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 3.72 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 3.69 |
| 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 274 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 273 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0169 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0241 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.097 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.069 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.091 | 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.098 |

第4页    共4页

| 管网水取水点（百迪能源） |  |  | 管网水取水点（党校） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | ＜0.05 | 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | ＜0.05 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | 0.029 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.005 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00912 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0140 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00664 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00901 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00152 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00181 |
| 三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.515 | 三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.743 |
| 注： 三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。 |  |  |  |  |  |