|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 红 萍 服 饰 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.55 | 0.53 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 1 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.94 | 2.19 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.23 | 0.17 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

2023年06月份高平市清泉供水有限公司

管网水7项水质检测指标情况汇总表

|  |
| --- |
|  |

第1页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 四 中 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 1 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.49 | 0.89 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.50 | 0.37 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第2页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 清 泉 浴 池 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.30 | 1.54 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.31 | 0.19 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第3页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 企 甲 院 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 28 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.83 | 1.23 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.20 | 0.06 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第4页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 盐 业 公 司 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.54 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 7 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.87 | 1.94 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.09 | 0.05 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第5页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 高 铁 新 区 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.13 | 0.73 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第6页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 党 校 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.96 | 0.89 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.05 | 0.06 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第7页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 百迪能源 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | 0.54 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 4 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.90 | 0.97 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第8页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 龙 渠 南 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.92 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.14 | 0.89 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.12 | 0.12 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第9页 共10页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 中专 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 2 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.30 | 0.81 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.06 | 0.05 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第10页 共10页