|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   项 目 单位结果采 样 地 点 | 红 萍 服 饰 | 国家标准限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | 0.83 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.30 | 1.34 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.30 | 0.36 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  |

2023年12月份高平市清泉供水有限公司

管网水7项水质检测指标情况汇总表

|  |
| --- |
|  |

 第1页 共10页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   项 目 单位结果采 样 地 点 | 四 中 | 国家标准限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | 0.55 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.78 | 0.76 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.22 | 0.27 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  |

 第2页 共10页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   项 目 单位结果采 样 地 点 | 清 泉 浴 池 | 国家标准限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.62 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.38 | 1.40 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.44 | 0.18 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  |

 第3页 共10页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   项 目 单位结果采 样 地 点 | 企 甲 院 | 国家标准限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.72 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 1 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.91 | 1.27 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.26 | 0.17 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  |

 第4页 共10页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   项 目 单位结果采 样 地 点 | 盐 业 公 司 | 国家标准限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 3 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.58 | 1.56 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.06 | 0.05 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  |

 第5页 共10页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   项 目 单位结果采 样 地 点 | 高 铁 新 区 | 国家标准限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.97 | 0.54 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.28 | 1.28 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.05 | 0.07 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  |

 第6页 共10页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   项 目 单位结果采 样 地 点 | 党 校 | 国家标准限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.74 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.21 | 1.22 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.07 | 0.17 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  |

 第7页 共10页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   项 目 单位结果采 样 地 点 | 百迪能源 | 国家标准限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | 0.93 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 5 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.26 | 1.28 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.11 | 0.09 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  |

 第8页 共10页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   项 目 单位结果采 样 地 点 | 龙 渠 南 | 国家标准限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.34 | 1.12 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.28 | 0.41 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  |

 第9页 共10页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   项 目 单位结果采 样 地 点 | 中专 | 国家标准限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.62 | ＜0.5 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 8 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.12 | 1.49 | 2 | 3 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.09 | 0.06 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  |

 第10页 共10页