| 水 质 信 息 检测单位：高平市清泉水质检测有限公司 临汾市欣润洁水质检测有限公司 检测日期：2024.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.33 | 0.54 | 0.51 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 0.67 | 1.96 | 1.92 |
| 游离氯 (mg/L) | 出厂水：≥0.3≤2 管网水：≥0.05 | 0.40 | 0.35 | 0.25 |
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 | 未检出 | 1 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL;CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出(MPN/100mL) | 未检出 (CFU/100mL) | 未检出 (CFU/100mL) |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

第1页   共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| pH | 6.5—8.5 | 7.61 | 8.30 | 8.31 |
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 676 | 371 | 367 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.300 | ＜0.300 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.100 | ＜0.100 |
| 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | ＜0.200 | ＜0.200 |
| 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | ＜0.050 | ＜0.050 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.003 | ＜0.003 |
| 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 450 | 363 | 243 | 242 |

第2页    共4页

第3页    共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | 0.0014 | 0.0013 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 42.9 | 24.7 | 25.0 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.33 | 0.36 | 0.36 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 5.52 | 2.90 | 2.91 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | 0.0038 | 0.0012 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 124 | 103 | 104 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.0037 | ＜0.0037 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 | ＜0.0044 | ＜0.0044 |

第4页    共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.080 | 0.07 | 0.09 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.073 | 0.06 | 0.06 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.084 | 0.038 | 0.047 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | 0.0050 | 0.0018 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00122 | 0.0053 | 0.0024 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00220 | 0.0021 | 0.0011 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0.051 | 0.022 | 0.085 |
| 注： 三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。 |  |  |  |  |

第1页    共4页

| 管网水抽检水质信息 检测单位：高平市清泉水质检测有限公司 检测日期：2024.5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网水取水点（红萍服饰） |  |  | 管网水取水点（龙渠南） |  |  |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.53 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.57 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 1.12 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 1.74 |
| 游离氯 (mg/L) | ≥0.05 | 0.17 | 游离氯 (mg/L) | ≥0.05 | 0.10 |
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 | 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |

第2页    共4页

| 管网水取水点（红萍服饰） |  |  | 管网水取水点（龙渠南） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| pH | 6.5—8.5 | 7.91 | pH | 6.5—8.5 | 7.67 |
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.04 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.03 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 389 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 385 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 |
| 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 94.2 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 94.6 |

第3页    共4页

| 管网水取水点（红萍服饰） |  |  | 管网水取水点（龙渠南） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.008 | 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.008 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 22.5 | 氯化物（mg/L） | 250 | 22.6 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.34 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.33 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 2.56 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 2.55 |
| 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 249 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 245 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00932 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0107 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.040 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.023 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.056 | 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.042 |

第4页    共4页

| 管网水取水点（红萍服饰） |  |  | 管网水取水点（龙渠南） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | ＜0.05 | 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | ＜0.05 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.005 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.005 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00926 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0102 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00765 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00815 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00258 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00270 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0.412 | 三卤甲烷 | 1 | 0.457 |
| 注： 三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。 |  |  |  |  |  |