
	 水  质  信  息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2025.10

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水）
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.67
	0.49
	0.83

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	0.54
	2.74
	2.76

	游离氯 (mg/L)
	出厂水：≥0.3≤2

管网水：≥0.05≤2
	0.32
	0.06
	0.10

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	1
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出 
	未检出 

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出


第1页   共4页
	采样地点
	高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水）
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	7.61
	8.02
	8.06

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10
	0.14
	0.19

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	759
	409
	412

	铁（mg/L）
	0.3
	0.13
	＜0.1
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	450
	426
	252
	250


 第2页    共4页

第3页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水）
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.022
	0.114
	0.130

	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	54.7
	24.2
	24.2

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.36
	0.35
	0.37

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	8.38
	2.85
	2.82

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.00163
	0.0279
	0.0293

	硫酸盐（mg/L）
	250
	138
	70.5
	71.1

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	0.010
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01


第4页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水）
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.023
	0.059
	0.054

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.042
	0.037
	0.060

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.15
	0.064
	0.062

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	＜0.001
	0.0176
	0.0179

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	0.00569
	0.00592

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.0455
	0.820
	0.851

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。


 第1页    共4页

	管网水抽检水质信息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2025.10

	管网水取水点（双坛锅炉厂）
	管网水取水点（党校）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.93
	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.60

	肉眼可见物
	无
	无
	肉眼可见物
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.78
	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.88

	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.07
	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.06

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	6
	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	1

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出


 第2页    共4页

	管网水取水点（双坛锅炉厂）
	管网水取水点（党校）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.08
	pH
	6.5—8.5
	8.18

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.11
	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.34

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	400
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	411

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025

	硫酸盐（mg/L）
	250
	70.5
	硫酸盐（mg/L）
	250
	71.6


第3页    共4页

	管网水取水点（双坛锅炉厂）
	管网水取水点（党校）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.086
	铝（mg/L）
	0.2
	0.124

	汞（mg/L）
	0.001
	 ＜0.0001
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	24.5
	氯化物（mg/L）
	250
	24.7

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.36
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.36

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	2.69
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	2.68

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0298
	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0271

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.042
	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.072

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	＜0.03
	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	＜0.03


第4页    共4页

	管网水取水点（双坛锅炉厂）
	管网水取水点（党校）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.058
	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.052

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	0.037

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0175
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0171

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00595
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00643

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.853
	三卤甲烷
	1
	0.806

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。



