
	 水  质  信  息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2025.11

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂（出厂水）
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.27
	0.67
	0.52

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	0.50
	2.58
	2.84

	游离氯 (mg/L)
	出厂水：≥0.3≤2

管网水：≥0.05≤2
	0.31
	0.06
	0.47

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	10
	11

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出 
	未检出 

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出


第1页   共4页
	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂（出厂水）
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	7.42
	7.90
	8.08

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.12
	0.24
	0.31

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	843
	405
	398

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025


 第2页    共4页

第3页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂（出厂水）
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	＜0.008
	0.154
	0.168

	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	23.7
	21.8
	21.9

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.70
	0.34
	0.32

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.07
	4.76
	4.66

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	＜0.001
	0.0220
	0.0301

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	0.021
	0.010
	0.010

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01


第4页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂（出厂水）
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.085
	0.051
	0.038

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.063
	＜0.03
	＜0.03

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.078
	0.059
	0.059

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	＜0.001
	0.00717
	0.0125

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	0.00461
	0.00242

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	0.0102
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.0267
	0.634
	0.739

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。


 第1页    共4页

	管网水抽检水质信息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2025.11

	管网水取水点（崔庄党群服务站）
	管网水取水点（百迪能源）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.76
	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.73

	肉眼可见物
	无
	无
	肉眼可见物
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	0.69
	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	0.73

	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.23
	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.10

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	69
	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出


 第2页    共4页

	管网水取水点（崔庄党群服务站）
	管网水取水点（百迪能源）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	7.42
	pH
	6.5—8.5
	7.64

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.19
	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.13

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	766
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	764

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025


第3页    共4页

	管网水取水点（崔庄党群服务站）
	管网水取水点（百迪能源）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.019
	铝（mg/L）
	0.2
	0.026

	汞（mg/L）
	0.001
	 ＜0.0001
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	23.5
	氯化物（mg/L）
	250
	23.8

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.68
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.68

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.03
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.04

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	＜0.001
	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.00145

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.087
	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.11

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.057
	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.069


第4页    共4页

	管网水取水点（崔庄党群服务站）
	管网水取水点（百迪能源）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.087
	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.092

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	＜0.001
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.00150

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00183

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00200

	三卤甲烷
	1
	0.0267
	三卤甲烷
	1
	0.0875

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。



