
	 水  质  信  息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2025.12

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.75
	0.73
	0.79

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.54
	2.58
	2.74

	游离氯 (mg/L)
	出厂水：≥0.3≤2

管网水：≥0.05≤2
	0.09
	0.08
	0.49

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	23
	6

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出 
	未检出 

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出


第1页   共4页
	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.08
	8.04
	8.28

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10
	＜0.10
	＜0.10

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	461
	436
	427

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025


 第2页    共4页

第3页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.084
	0.082
	0.105

	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	20.5
	20.6
	20.7

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.31
	0.32
	0.34

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.55
	4.59
	4.61

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0192
	0.0206
	0.0160

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01


第4页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.026
	0.064
	0.22

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	＜0.03
	0.064
	0.16

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.11
	＜0.05
	＜0.05

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0110
	0.0116
	0.00801

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00234
	0.00235
	0.00165

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.532
	0.565
	0.422

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。


[image: image1.png]SR CTIREROUKATIRA ] | G PR IR AT A ] Al
KIS K AR | A K el
2] FREfE B B
S a JRHE Ba/L 0.5 (F5%E) 0.026 0.064 0.22
B JRHE (Ba/L 1 (J5S4E) <0.03 0.064 0.16
SEE (mg/L) 0.7 0.11 <005 <0.05
S (me/L) 0.06 0.0110 0.0116 0.00801
B (me/L) 01 0.00234 0.00235 0.00165
“BHEE (mg/L) 01 <0.001 <0.001 <0.001
e 1 0.532 0.565 0.422
i
R 45 O = e SRR BT ST HeH FRAELA A2, HRRHER A 1.





 第1页    共4页

	管网水抽检水质信息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2025.12

	管网水取水点（盐业公司）
	管网水取水点（党校）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.39
	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.55

	肉眼可见物
	无
	无
	肉眼可见物
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.50
	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	0.58

	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.06
	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.22

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	21
	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出


 第2页    共4页

	管网水取水点（盐业公司）
	管网水取水点（党校）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.28
	pH
	6.5—8.5
	7.68

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10
	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	419
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	778

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025


第3页    共4页

	管网水取水点（盐业公司）
	管网水取水点（党校）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.021
	铝（mg/L）
	0.2
	0.020

	汞（mg/L）
	0.001
	 ＜0.0001
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	20.7
	氯化物（mg/L）
	250
	24.4

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.34
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.67

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.65
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.18

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0279
	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.00107

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.13
	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.064

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.12
	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	＜0.03


第4页    共4页

	管网水取水点（盐业公司）
	管网水取水点（党校）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	＜0.05
	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.10

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	0.016
	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0129
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.00170

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00243
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00226

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00162

	三卤甲烷
	1
	0.709
	三卤甲烷
	1
	0.0850

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。



