
	 水  质  信  息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.01

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.95
	0.94
	0.74

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	1.47
	2.00
	2.14

	游离氯 (mg/L)
	出厂水：≥0.3≤2

管网水：≥0.05≤2
	0.08
	0.23
	0.61

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	6
	43
	23

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出 
	未检出 

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出


第1页   共4页
	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.18
	8.39
	8.17

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.14
	0.14
	0.41

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	424
	424
	438

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025


 第2页    共4页

第3页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.032
	0.069
	0.050

	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	21.9
	22.9
	22.2

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.39
	0.41
	0.36

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.63
	5.01
	4.69

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0147
	0.0178
	0.0142

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	0.025
	0.012
	0.013

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	0.010
	＜0.01
	＜0.01


第4页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.038
	0.051
	0.20

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	＜0.03
	0.042
	0.12

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.00936
	0.0107
	0.00999

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00312
	0.00330
	0.00327

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.437
	0.513
	0.441

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。


 第1页    共4页

	管网水抽检水质信息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.01

	管网水取水点（四中）
	管网水取水点（高铁新区）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.42
	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.48

	肉眼可见物
	无
	无
	肉眼可见物
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	1.71
	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	1.87

	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.07
	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.05

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	8
	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出


 第2页    共4页

	管网水取水点（四中）
	管网水取水点（高铁新区）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.38
	pH
	6.5—8.5
	8.28

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.16
	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.14

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	425
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	434

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025


第3页    共4页

	管网水取水点（四中）
	管网水取水点（高铁新区）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.030
	铝（mg/L）
	0.2
	0.040

	汞（mg/L）
	0.001
	 ＜0.0001
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	21.7
	氯化物（mg/L）
	250
	21.9

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.38
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.39

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.69
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.66

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0219
	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0197

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.065
	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.12

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.085
	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.074


第4页    共4页

	管网水取水点（四中）
	管网水取水点（高铁新区）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	＜0.05
	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	＜0.05

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	0.011
	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	0.012

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0122
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0118

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00371
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00362

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.610
	三卤甲烷
	1
	0.566

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。



