
	 水  质  信  息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.02

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.67
	0.56
	0.89

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.20
	2.23
	2.26

	游离氯 (mg/L)
	出厂水：≥0.3≤2

管网水：≥0.05≤2
	0.09
	0.31
	0.50

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	0
	36

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出 
	未检出 

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出


第1页   共4页
	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.36
	8.35
	8.30

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.13
	＜0.10
	＜0.10

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	660
	480
	469

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	450
	280
	286
	290


 第2页    共4页

第3页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.016
	0.010
	0.014

	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	21.6
	21.6
	21.1

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.39
	0.44
	0.36

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.83
	4.80
	4.84

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0196
	0.0204
	0.0180

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	硫酸盐（mg/L）
	250
	80.8
	79.9
	79.4


第4页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.038
	0.061
	0.077

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.045
	0.059
	0.051

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.00861
	0.00906
	0.00994

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00191
	0.00200
	0.00196

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.494
	0.516
	0.490

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。


 第1页    共4页

	管网水抽检水质信息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.02

	管网水取水点（企甲院）
	管网水取水点（龙渠南）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.56
	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.89

	肉眼可见物
	无
	无
	肉眼可见物
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.12
	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.06

	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.17
	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.29

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	8

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出


 第2页    共4页

	管网水取水点（企甲院）
	管网水取水点（龙渠南）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.08
	pH
	6.5—8.5
	8.10

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.10
	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	466
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	456

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	246
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	292


第3页    共4页

	管网水取水点（企甲院）
	管网水取水点（龙渠南）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.021
	铝（mg/L）
	0.2
	0.016

	汞（mg/L）
	0.001
	 ＜0.0001
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	21.6
	氯化物（mg/L）
	250
	22.2

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.37
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.39

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.79
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.76

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0352
	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0381

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.10
	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.039

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	＜0.03
	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.044

	硫酸盐（mg/L）
	250
	79.9
	硫酸盐（mg/L）
	250
	79.4


第4页    共4页

	管网水取水点（企甲院）
	管网水取水点（龙渠南）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	＜0.05
	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	＜0.05

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	0.010

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0145
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0185

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00287
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00349

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.862
	三卤甲烷
	1
	0.983

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。



