
	 水  质  信  息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.03

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.85
	0.72
	0.67

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.24
	2.24
	2.26

	游离氯 (mg/L)
	出厂水：≥0.3≤2

管网水：≥0.05≤2
	0.19
	0.21
	0.53

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	18
	9
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出 
	未检出 

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出


第1页   共4页
	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.26
	8.10
	8.16

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10
	＜0.10
	＜0.10

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	488
	484
	477

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	450
	282
	275
	288


 第2页    共4页

第3页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.012
	＜0.008
	0.010

	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	21.9
	21.9
	21.8

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.37
	0.41
	0.40

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.89
	4.92
	4.97

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0238
	0.0362
	0.0161

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	硫酸盐（mg/L）
	250
	80.2
	80.6
	80.6


第4页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.079
	0.23
	0.14

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.053
	0.089
	0.063

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0103
	0.0144
	0.00755

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00286
	0.00400
	0.00229

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.602
	0.888
	0.422

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。


 第1页    共4页

	管网水抽检水质信息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.03

	管网水取水点（党校）
	管网水取水点（百迪能源）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.82
	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.49

	肉眼可见物
	无
	无
	肉眼可见物
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.29
	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.05

	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.05
	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.14

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	4
	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	4

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出


 第2页    共4页

	管网水取水点（党校）
	管网水取水点（百迪能源）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.21
	pH
	6.5—8.5
	8.18

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10
	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	486
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	466

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	286
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	271


第3页    共4页

	管网水取水点（党校）
	管网水取水点（百迪能源）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	＜0.008
	铝（mg/L）
	0.2
	0.014

	汞（mg/L）
	0.001
	 ＜0.0001
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	22.1
	氯化物（mg/L）
	250
	22.1

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.38
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.39

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.92
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.93

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0337
	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0265

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.14
	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.10

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.069
	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.058

	硫酸盐（mg/L）
	250
	80.8
	硫酸盐（mg/L）
	250
	80.6


第4页    共4页

	管网水取水点（党校）
	管网水取水点（百迪能源）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	＜0.05
	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	＜0.05

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	0.012
	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	0.010
	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0117
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0109

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00334
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00293

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.795
	三卤甲烷
	1
	0.658

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。



