
	 水  质  信  息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.04

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.60
	0.93
	0.55

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.31
	2.25
	2.29

	游离氯 (mg/L)
	出厂水：≥0.3≤2

管网水：≥0.05≤2
	0.16
	0.18
	0.35

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	0
	7

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出 
	未检出 

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出


第1页   共4页
	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.16
	8.16
	8.28

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.32
	＜0.10
	0.10

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	459
	437
	448

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	450
	272
	293
	292


 第2页    共4页

第3页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	＜0.008
	＜0.008
	＜0.008

	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	22.2
	22.2
	22.3

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.37
	0.37
	0.37

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.86
	4.96
	5.03

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0267
	0.0214
	0.0123

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	＜0.01
	0.012

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	硫酸盐（mg/L）
	250
	80.6
	81.0
	81.5


第4页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.056
	0.12
	0.037

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.050
	0.082
	＜0.03

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0166
	0.0146
	0.00867

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00460
	0.00443
	0.00271

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.773
	0.649
	0.382

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。


 第1页    共4页

	管网水抽检水质信息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.04

	管网水取水点（清泉浴池）
	管网水取水点（锦远学府城）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.94
	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.41

	肉眼可见物
	无
	无
	肉眼可见物
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.22
	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	0.79

	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.08
	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.07

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	1
	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出


 第2页    共4页

	管网水取水点（清泉浴池）
	管网水取水点（锦远学府城）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.24
	pH
	6.5—8.5
	7.78

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10
	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	455
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	795

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	257
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	398


第3页    共4页

	管网水取水点（清泉浴池）
	管网水取水点（锦远学府城）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	＜0.008
	铝（mg/L）
	0.2
	＜0.008

	汞（mg/L）
	0.001
	 ＜0.0001
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	22.3
	氯化物（mg/L）
	250
	23.0

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.37
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.68

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.97
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.29

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0225
	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.00946

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.032
	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.13

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.034
	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	＜0.03

	硫酸盐（mg/L）
	250
	80.9
	硫酸盐（mg/L）
	250
	226


第4页    共4页

	管网水取水点（清泉浴池）
	管网水取水点（锦远学府城）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	＜0.05
	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.067

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0146
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.00673

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00407
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00481

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00320

	三卤甲烷
	1
	0.664
	三卤甲烷
	1
	0.350

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。



