
	 水  质  信  息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.05

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.81
	0.24
	0.73

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.42
	2.37
	2.25

	游离氯 (mg/L)
	出厂水：≥0.3≤2

管网水：≥0.05≤2
	0.09
	0.24
	0.34

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	2
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出 
	未检出 

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出


第1页   共4页
	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.22
	8.18
	8.32

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.11
	0.13
	0.10

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	421
	463
	447

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	450
	292
	292
	291


 第2页    共4页

第3页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	＜0.008
	＜0.008
	＜0.008

	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	20.9
	21.4
	21.4

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.34
	0.40
	0.35

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.57
	4.70
	4.76

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0296
	0.0258
	0.0189

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	硫酸盐（mg/L）
	250
	79.0
	81.4
	81.5


第4页    共4页

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.056
	0.049
	0.055

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.046
	0.049
	＜0.03

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.057
	0.060
	0.053

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0166
	0.0137
	0.0107

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00494
	0.00429
	0.00392

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.824
	0.706
	0.538

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。


 第1页    共4页

	管网水抽检水质信息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.05

	管网水取水点（企甲院）
	管网水取水点（崔庄党群服务站）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.74
	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.49

	肉眼可见物
	无
	无
	肉眼可见物
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.23
	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.21

	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.06
	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.06

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	2
	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	2

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出


 第2页    共4页

	管网水取水点（企甲院）
	管网水取水点（崔庄党群服务站）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.20
	pH
	6.5—8.5
	8.38

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10
	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	446
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	485

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	292
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	284


第3页    共4页

	管网水取水点（企甲院）
	管网水取水点（崔庄党群服务站）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	＜0.008
	铝（mg/L）
	0.2
	＜0.008

	汞（mg/L）
	0.001
	 ＜0.0001
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	21.2
	氯化物（mg/L）
	250
	21.5

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.30
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.37

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.64
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.71

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0344
	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0272

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.067
	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.041

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.044
	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.035

	硫酸盐（mg/L）
	250
	80.5
	硫酸盐（mg/L）
	250
	83.6


第4页    共4页

	管网水取水点（企甲院）
	管网水取水点（崔庄党群服务站）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.056
	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.056

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	0.012
	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	0.034

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0181
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0145

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00572
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00465

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.937
	三卤甲烷
	1
	0.746

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。



