
	 水  质  信  息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.08

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.54
	0.34
	0.32

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	1.84
	1.79
	1.68

	游离氯 (mg/L)
	出厂水：≥0.3≤2

管网水：≥0.05≤2
	0.09
	0.10
	0.39

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	0
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出 
	未检出 

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
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	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	7.76
	7.98
	7.29

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.22
	0.21
	0.27

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	480
	450
	474

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	450
	266
	262
	256
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	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.078
	0.085
	0.087

	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	24.1
	25.0
	26.2

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.40
	0.39
	0.40

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.33
	4.43
	4.42

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0261
	0.0331
	0.0166

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	＜0.01
	0.013

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	硫酸盐（mg/L）
	250
	83.6
	82.5
	82.8
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	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.059
	0.043
	0.13

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.036
	＜0.03
	0.11

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.18
	0.19
	0.20

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0125
	0.0173
	0.0101

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00497
	0.00697
	0.00498

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.70
	0.91
	0.50

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。
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	管网水抽检水质信息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.08

	管网水取水点（龙渠南）
	管网水取水点（双坛锅炉厂）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.34
	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.45

	肉眼可见物
	无
	无
	肉眼可见物
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	1.84
	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	1.99

	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.08
	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.05

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
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	管网水取水点（龙渠南）
	管网水取水点（双坛锅炉厂）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	7.78
	pH
	6.5—8.5
	8.04

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.23
	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.19

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	470
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	454

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	266
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	256
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	管网水取水点（龙渠南）
	管网水取水点（双坛锅炉厂）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.078
	铝（mg/L）
	0.2
	0.075

	汞（mg/L）
	0.001
	 ＜0.0001
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	24.4
	氯化物（mg/L）
	250
	23.9

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.40
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.38

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.42
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.35

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0330
	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0276

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.037
	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.034

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	＜0.03
	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	＜0.03

	硫酸盐（mg/L）
	250
	85.2
	硫酸盐（mg/L）
	250
	81.9
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	管网水取水点（龙渠南）
	管网水取水点（双坛锅炉厂）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.19
	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.19

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	0.017
	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	0.012

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0172
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0129

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00677
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00510

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.91
	三卤甲烷
	1
	0.73

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。



