
	 水  质  信  息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.09

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.47
	0.35
	0.41

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	1.95
	1.63
	1.60

	游离氯 (mg/L)
	出厂水：≥0.3≤2

管网水：≥0.05≤2
	0.13
	0.12
	0.45

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	0
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出 
	未检出 

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
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	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	7.72
	7.90
	7.04

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.26
	0.23
	0.33

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	414
	414
	376

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	450
	242
	242
	246
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	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.101
	0.120
	0.104

	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	27.3
	26.5
	26.7

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.38
	0.36
	0.36

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	3.82
	3.77
	3.74

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0194
	0.0203
	0.0138

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	＜0.01
	0.015

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	硫酸盐（mg/L）
	250
	82.0
	80.0
	80.4
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	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.046
	0.021
	0.13

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.034
	＜0.03
	0.099

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.15
	0.17
	0.18

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0132
	0.0143
	0.0110

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00835
	0.00901
	0.00790

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.63
	0.67
	0.50

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。
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	管网水抽检水质信息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.09

	管网水取水点（崔庄党群服务中心）
	管网水取水点（四中）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.23
	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.21

	肉眼可见物
	无
	无
	肉眼可见物
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	1.41
	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	1.45

	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.19
	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.06

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	68
	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
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	管网水取水点（崔庄党群服务中心）
	管网水取水点（四中）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	7.51
	pH
	6.5—8.5
	7.74

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	＜0.10
	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.37

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	550
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	380

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	372
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	254
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	管网水取水点（崔庄党群服务中心）
	管网水取水点（四中）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.103
	铝（mg/L）
	0.2
	0.101

	汞（mg/L）
	0.001
	 ＜0.0001
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	24.6
	氯化物（mg/L）
	250
	25.7

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.48
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.35

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	3.60
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	3.66

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0126
	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0250

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.084
	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.042

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.052
	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.046

	硫酸盐（mg/L）
	250
	138
	硫酸盐（mg/L）
	250
	78.1
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	管网水取水点（崔庄党群服务中心）
	管网水取水点（四中）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.17
	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.17

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.00906
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0158

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00752
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.0101

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00102
	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.45
	三卤甲烷
	1
	0.79

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。



