
	 水  质  信  息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.10

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.35
	0.32
	0.60

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	1.26
	1.50
	1.31

	游离氯 (mg/L)
	出厂水：≥0.3≤2

管网水：≥0.05≤2
	0.11
	0.12
	0.48

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	0
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出 
	未检出 

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
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	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	7.22
	7.20
	7.72

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.11
	0.11
	0.16

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	356
	344
	372

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	450
	226
	218
	218
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	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.012
	0.026
	0.035

	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	24.8
	24.8
	25.0

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.39
	0.42
	0.40

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	3.06
	3.10
	3.16

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.00492
	0.0203
	0.0281

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	硫酸盐（mg/L）
	250
	77.9
	78.3
	78.5
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	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.049
	0.075
	0.10

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.061
	0.055
	0.069

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.084
	0.084
	0.088

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	＜0.001
	0.00855
	0.00943

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	0.00635
	0.00715

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.10
	0.55
	0.70

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。


 第1页    共4页

	管网水抽检水质信息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.10

	管网水取水点（锦远学府城）
	管网水取水点（百迪能源）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.46
	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.46

	肉眼可见物
	无
	无
	肉眼可见物
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	0.41
	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	1.54

	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.05
	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.05

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
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	管网水取水点（锦远学府城）
	管网水取水点（百迪能源）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	7.43
	pH
	6.5—8.5
	8.01

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.13
	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.29

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	682
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	347

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	410
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	226
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	管网水取水点（锦远学府城）
	管网水取水点（百迪能源）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	 ＜0.008
	铝（mg/L）
	0.2
	0.057

	汞（mg/L）
	0.001
	 ＜0.0001
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	27.0
	氯化物（mg/L）
	250
	24.6

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.53
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.37

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.09
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	3.06

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0244
	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0325

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.12
	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.026

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.064
	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	 ＜0.03

	硫酸盐（mg/L）
	250
	197
	硫酸盐（mg/L）
	250
	77.9
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	管网水取水点（锦远学府城）
	管网水取水点（百迪能源）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	 ＜0.05
	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	 ＜0.05

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.00551
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0130

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00615
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.0101

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00320
	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.59
	三卤甲烷
	1
	0.86

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。



